## Slide 1: NORMA ANSI/TIA/EI 607
DANITZA YESENIA SANCHEZ ALVAREZ

## Slide 2: OBJETIVO
Especificar como se debe hacer la conexión del sistema de tierras.
Proporcionar orientación sobre el tema de la vinculación y la conexión a tierra lo que se refiere a la construcción de infraestructura de telecomunicaciones.

## Slide 3: DEFINICION
De la vinculación significa la Unión permanente de partes metálicas para formar una trayectoria eléctricamente conductora para garantizar continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente capaces de imponerse.
Conductor de Unión para telecomunicaciones es un conductor utilizado para interconectar las telecomunicaciones vinculación infraestructura a la tierra de servicio equipo (energía) del edificio.

## Slide 4
Puesto a tierra se refiere a una conexión intencional a tierra a través de una conexión a tierra de impedancia suficientemente baja.
Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjunción con sistemas de tierra eléctricos, protección anti-rayo, y sistema de agua forman el sistema de tierra del edificio.

## Slide 5: UNION DE COMPONENTES
Todos los conductores de unión serán de cobre y aislados
El tamaño mínimo del conductor será No. 6 AWG
Los conductores de unión NO deberán colocarse en conduits metálicos. Si es necesario hacerlo en una longitud que exceda 1 m., los conductores de unión deberán unirse al conduit en cada extremo con un cable de No. 6 AWG min.

## Slide 6: Requerimientos de puesta y conexiones a tierra para telecomunicaciones
El sistema de puesta a tierra es muy importante en el diseño de una red ya que ayuda a maximizar el tiempo de vida de los equipos, además de proteger la vida del personal a pesar de que se trate de un sistema que maneja voltajes bajos

## Slide 7
Puesta a tierra (grounding): Es la conexión entre un equipo o circuito eléctrico y la tierra.
Conexión equipotencial a tierra (bonding): Es la conexión permanente de partes metálicas para formar una trayectoria conductora eléctrica que asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir de manera segura cualquier corriente que le sea impuesta.

## Slide 8
Conductor de enlace equipotencial para telecomunicaciones (BCT): Es un conductor de cobre aislado que interconecta el sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones al sistema de puesta a tierra del edificio. Por lo tanto une el TMGB con la puesta a tierra del sistema de alimentación. Debe ser dimensionado al menos de la misma sección que el conductor principal de enlace de telecomunicaciones (TBB). No debe llevarse en conductos metálicos.

## Slide 9
Backbone de unión de telecomunicaciones interconexión conductor de Unión (TBBIBC): es un conductor utilizado para interconectar la vinculación de redes troncales de telecomunicaciones.
Barra de tierra principal de telecomunicaciones (TMGB): Es una barra que sirve como una extensión dedicada del sistema de electrodos de tierra (pozo a tierra) del edificio para la infraestructura de telecomunicaciones. Todas las puestas a tierra de telecomunicaciones se originan en él, es decir que sirve como conexión central de todos los TBB’s del edificio. Consideraciones del diseño:

## Slide 10
Usualmente se instala una por edificio.
Generalmente está ubicada en el cuarto de entrada de servicios en el cuarto de equipos, en cualquiera de los casos se tiene que tratar de que el BCT sea lo más corto y recto posible.Montada en la parte superior del tablero o caja.
Aislada del soporte mediante aisladores poliméricos (50 mm. mínimo)
Hecha de cobre y sus dimensiones mínimas 6 mm. de espesor y 100 mm. de ancho. Su longitud puede variar, de acuerdo a la cantidad de cables que deban conectarse a ella y de las futuras conexiones que tendrá.

## Slide 11
Barra de tierra para telecomunicaciones (TGB): Es la barra de tierra ubicada en el cuarto de telecomunicaciones o de equipos que sirve de punto central de conexión de tierra de los equipos de la sala. Consideraciones del diseño:
  Cada equipo o gabinete ubicado en dicha sala debe tener su TGB montada en la parte superior trasera.
  El conductor que une el TGB con el TBB debe ser cable 6 AWG. Además se debe procurar que este tramo sea lo más recto y corto posible.
  Hecha de cobre y sus dimensiones mínimas 6 mm. de espesor y 50 mm. de ancho. Su longitud puede variar, de acuerdo a la cantidad de cables que deban conectarse a ella y de las futuras conexiones que tendrá.
  Aislada mediante aisladores poliméricos (h=50 mm mínimo)

## Slide 12
Conductor central de enlace equipotencial de Telecomunicaciones (TBB): Es un conductor aislado de cobre utilizado para conectar todos los TGB’s al TMGB. Su principal función es la de reducir o ecualizar todas las diferencias de potencial de todos los sistemas de telecomunicaciones enlazados a él. Consideraciones del diseño:
  Se extiende a través del edificio utilizando la ruta del cableado vertical.
  Se permite varios TBB’s dependiendo del tamaño del edificio.

## Slide 13
  Cuando dos o más TBB’s se usen en un edificio de varios pisos, éstos deberán ser unidos a través de un TBBIBC en el último piso y cada tres pisos.
  Su calibre debe ser mínimo 6 AWG y máximo 3/0 AWG, por lo tanto se deberá usar un conductor de cobre aislado cuya sección acepte estas medidas.
  El estándar ha establecido una tabla para diseñar este conductor de acuerdo a su distancia:

## Slide 15
Deben evitarse empalmes, pero sí de todas maneras existen estos deben estar ubicados en algún espacio de telecomunicaciones.
Es importante mencionar que los conectores usados en la TMGB y los usados en la conexión entre el TBB y el TGB, deberán ser de compresión de dos perforaciones. Mientras que la conexión de conductores para unir equipos de telecomunicaciones a la TMGB o TGB pueden ser conectores de compresión por tornillo de una perforación, aunque no es lo más recomendable debido a que pueden aflojarse por cualquier movimiento.

## Slide 16
Todos los elementos metálicos que no lleven corriente en el sistema de cableado estructurado deberán ser aterrados, como por ejemplo bastidores (racks), bandejas o conduits. Por último, cualquier doblez que se tenga que realizar a los cables no debe ser mayor a 2,54 cm.